## Slide 1
风电AGC场景6：通信中断或极端风况安全模式
保障风电场设备安全、防止电网冲击的最后防线
章渲祺
2026.4.7

## Slide 2
场景概述
子模式划分
状态转移条件
通信中断处理流程
极端风况处理流程
目录
恢复协调机制
C++模块设计
参数配置表
总结与优势

## Slide 3
场景概述
了解场景触发条件、优先级及控制目标

## Slide 4
明确场景核心要素
场景名称
通信中断或极端风况安全模式，是风电AGC重要场景。
01
触发条件
与调度主站通信中断超设定时间、收到紧急停机信号、极端天气预警。
02
优先级
优先级最高，可中断其他所有场景，保障安全。
03
控制目标
主目标是确保风机机械安全，次目标是维持对电网的最小冲击。
04
场景介绍

## Slide 5
子模式划分
认识两种子模式及其特点

## Slide 6
对比两种子模式
1
通信中断冻结模式
与调度通信中断时触发，冻结最后有效AGC指令。
2
极端风况自主模式
风速超切出值或湍流过强时触发，授权单机自主降载。
3
触发条件对比
前者依赖通信状态，后者取决于风速和湍流情况。
4
功率变化率限制
通信中断冻结模式功率变化率≤1%Pn/min，自主模式不主动调节。
子模式介绍

## Slide 7
状态转移条件
掌握模式切换逻辑

## Slide 8
分析状态转换规则
进入安全模式条件
正常模式满足通信超时或极端天气任一条件，进入相应安全模式。
01
退出安全模式条件
需同时满足通信恢复且极端天气解除，才可退出安全模式。
02
多种条件同时满足处理
按通信中断 > 极端风况优先级选择子模式。
03
优先级处理规则
通信中断优先级略高，但极端风况需气象条件解除。
04
状态转移逻辑

## Slide 9
通信中断处理流程
学习通信中断时的应对策略

## Slide 10
01
检测到心跳超时，触发通信中断冻结模式。
检测到通信中断
02
记录全场功率值，冻结AGC总指令，限制功率变化率。
触发冻结模式
03
维持当前功率，不响应新远程设定值，仅缓慢变化。
风机就地控制器动作
04
周期性发送连接请求，持续监测通信状态。
持续尝试恢复通信
05
启动恢复协调器，以设定速率爬坡至调度计划值。
通信恢复后协调
了解具体操作流程
通信中断处理步骤

## Slide 11
极端风况处理流程
知晓极端天气下的应对方式

## Slide 12
掌握具体处理流程
通过风速仪和湍流强度计算，实时监测气象情况。
实时监测气象
1
检测到风速超限或湍流过强，触发极端风况自主模式。
触发自主模式
2
每台风机基于本地传感器，自主决定降载或停机。
风机独立决策
3
气象条件正常后，延时确认稳定，退出自主模式。
气象条件恢复处理
4
极端风况处理步骤

## Slide 13
恢复协调机制
理解通信恢复后的协调策略

## Slide 14
明确恢复方法与参数
01
问题提出
通信恢复后直接跳变功率会对电网造成冲击。
02
解决方案
采用恢复协调器实现斜坡恢复，平滑过渡功率。
03
参数设定
爬坡率2 MW/min、容差1 MW，保障恢复过程稳定。
04
算法解析
根据爬坡率和时间计算期望功率，控制功率变化。
恢复协调方案

## Slide 15
C++模块设计
探究系统模块构成

## Slide 16
认识各模块功能与关系
1
SafetyModeManager
状态机核心，负责模式决策和功率设定值更新。
2
CommunicationMonitor
监测通信健康，更新心跳，状态变化时通知外部。
3
ExtremeWeatherDetector
判断气象是否极端，基于风速和湍流数据。
4
LocalControllerProxy
指令下发代理，广播命令和设置相关参数。
5
RecoveryCoordinator
负责平滑恢复，控制恢复过程的功率变化。
模块设计架构

## Slide 17
关键代码片段
剖析核心代码逻辑

## Slide 18
解读重要代码功能
模式决策代码
明确优先级，根据通信和气象状态决定模式，更新安全功率。
01
通信看门狗代码
使用单调时钟，状态变化时通过回调通知外部。
02
斜坡恢复算法代码
实现线性斜坡恢复，考虑容差和运行时间避免误判。
03
代码片段解析

## Slide 19
参数配置表
了解可调参数信息

## Slide 20
掌握参数典型值与功能
典型值60秒，无报文则判定通信中断。
通信超时阈值
1%Pn/min，冻结期间功率变化上限。
安全模式爬坡率
25 m/s，超过此值风机必须停机。
切出风速
0.25，强湍流触发自主模式。
湍流强度阈值
2 MW/min，恢复时功率上升速率。
恢复爬坡率
1 MW，认为到达目标的误差范围。
恢复容差
参数配置说明

## Slide 21
总结与优势
总结场景价值与设计亮点

## Slide 22
回顾场景核心要点
01
核心价值
保障风机机械安全，避免风电场失控冲击电网，实现平滑恢复。
02
设计亮点
采用分层状态机、模块解耦、模拟验证，具有可扩展性。
场景总结

## Slide 23
谢谢观看
章渲祺
2026.4.7