风电场AGC自动发电控制系统设计与多场景仿真验证

摘  要

随着"碳达峰、碳中和"战略目标的持续推进，我国风电装机容量已突破4亿千瓦，风力发电在电力系统中的渗透率逐年攀升。然而，风电出力固有的间歇性、波动性和随机性给电力系统的频率稳定与功率平衡带来了深刻挑战。自动发电控制（AGC）作为电网调度自动化的核心手段，在风电场侧面临着控制对象数量庞大、风速扰动响应滞后、调度指令多样化、限电备用经济性与安全性矛盾突出、以及通信中断和极端气象条件下的设备保护等一系列技术难题。

本文针对上述挑战，从风电场AGC工程应用的实际需求出发，系统性地设计并实现了一套覆盖六大典型运行场景的综合控制方案。该方案采用"感知—决策—调度—执行"四层协同架构，以模块化方式集成了多场景控制策略。六大场景分别为：（1）场景一——基于前馈-反馈复合控制与效率加权经济调度的常规AGC功率跟踪，针对电网调度计划曲线的精确执行，在300MW/100台机组规模的风电场中实现了MAE<1%Pn、RMSE<2%Pn、合格率>95%的控制性能；（2）场景二——基于预测预警与双模式切换的风速扰动功率波动平抑控制，通过提前10秒的风速变化预测和桨距-转速双PID协调，在风速12~15m/s突增和12~10m/s突降工况下有效将功率波动抑制在5%以内；（3）场景三——基于四状态有限状态机与PI调节的一次调频控制，构建了READY→ACTIVE→RECOVERY→READY的完整调频生命周期，在49.7Hz频率扰动下实现<30秒的自主频率恢复；（4）场景四——面向调度指令阶跃/斜坡变化的爬坡跟踪控制，集成了指令安全预处理器、动态协调器、PID反馈补偿器和机械载荷保护管理器，在30→70MW阶跃指令测试中跟踪误差<0.5MW，且具备完善的扭矩/弯矩超限保护功能；（5）场景五——基于云端超短期功率预测前馈的自适应限电备用优化控制，创新性地提出了预测延时补偿、自适应超前时间计算和储能SOC余弦S曲线平滑降额三项优化策略，在光伏出力10→5→12MW全工况变化中实现了自由调节、预限电和超限限电三种模式的自动无缝切换；（6）场景六——通信中断与极端风况下的安全模式管理，设计了NORMAL/COMM_LOSS_FREEZE/EXTREME_WIND_AUTONOMOUS三种安全子模式及切出风速型、高湍流型和风暴穿越型三级极端风况分级响应策略，通过完整事件注入序列验证了异常工况下设备安全保护的有效性。

各场景均采用C++编程语言在Visual Studio 2022平台上完成了独立的模块化仿真验证。仿真程序按照组件化原则组织，通用组件（PID控制器、低通滤波器、限幅函数、数据类型等）在场景间复用，各场景特有逻辑封装在独立的控制器类中，体现了良好的软件工程实践。仿真结果表明，本文所设计的AGC综合控制方案在功率跟踪精度、频率响应速度、功率波动平抑能力、安全保护可靠性和经济性优化等方面均达到了预期控制目标，为风电场AGC系统的工程设计和实际部署提供了完整的理论依据与技术参考。

关键词：风电场；自动发电控制（AGC）；一次调频；功率波动平抑；限电备用优化；安全模式管理；前馈控制；PID控制；状态机；经济调度；储能 SOC 管理

中图分类号：TM614; TM761

目录

摘  要	1

第1章  引言	4

1.1  研究背景	4

1.2  风电场AGC面临的技术挑战	6

1.3  国内外研究现状	7

1.4  本文主要贡献	8

第2章  系统总体架构设计	10

2.1  设计原则	10

2.2  五层分层架构	10

2.3  六大场景总览	11

第3章  场景一：常规AGC前馈-反馈复合控制与经济调度	12

3.1  问题描述与控制目标	12

3.2  控制架构与数据流	13

3.3  预测融合前馈模块	14

3.4  PID反馈控制器	15

3.5  经济调度器	15

3.6  风机模型	17

3.7  仿真结果分析	17

第4章  场景二：风速扰动功率波动平抑控制	18

4.1  问题描述	18

4.2  双模式切换机制	19

4.3  双PID协调控制器	20

4.4  预测与预警机制	20

4.5  仿真验证	21

第5章  场景三：基于状态机的一次调频控制	22

5.1  问题描述	22

5.2  四状态有限状态机	22

5.3  调频功率PI计算器	23

5.4  功率分配与频率反馈模型	24

5.5  仿真验证	24

第6章  场景四：调度指令阶跃/斜坡变化爬坡跟踪控制	25

6.1  问题描述	25

6.2  爬坡跟踪控制器总览	26

6.3  指令预处理器	26

6.4  爬坡跟踪算法	27

6.5  反馈补偿器与保护管理器	27

6.6  仿真验证	28

第7章  场景五：基于云端前馈的限电备用优化控制	28

7.1  问题描述	28

7.2  三级控制架构	29

7.3  三大优化策略详解	30

7.3.1  优化一：预测延时补偿	30

7.3.2  优化二：自适应超前时间	30

7.3.3  优化三：SOC余弦S曲线降额	31

7.4  三种控制模式	32

7.5  仿真验证	33

第8章  场景六：通信中断与极端风况安全模式控制	34

8.1  问题描述	34

8.2  安全模式管理器	34

8.3  极端风况分级响应策略	35

8.4  恢复协调控制器	36

8.5  仿真事件注入验证	36

第9章  综合分析与讨论	37

9.1  六大场景的关联与互补	37

9.2  技术方案的工程适用性	38

9.3  本方案的局限性	38

第10章  结论与展望	39

10.1  主要结论	39

10.2  未来工作展望	41

参考文献	42

1  引言

1.1  研究背景

能源转型是当今世界面临的重大时代命题。为应对全球气候变化、保障能源安全，中国政府提出了"2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和"的宏伟战略目标[1]。在这一战略指引下，我国新能源发电产业实现了跨越式发展。截至2025年底，全国风电累计装机容量已突破4亿千瓦，连续多年位居全球第一；光伏发电装机容量同样领跑全球，新能源发电量占全社会用电量的比重持续提升[2]。风力发电作为技术最成熟、商业化程度最高的可再生能源发电形式之一，在构建以新能源为主体的新型电力系统中扮演着不可替代的关键角色。

然而，风电出力的本质特征——间歇性、波动性和不完全可预测性——给电力系统的安全稳定运行带来了深刻的结构性挑战[3]。与火电、水电等常规可控电源不同，风力发电的输出功率主要取决于自然界风速的实时变化，具有分钟级甚至秒级的快速波动特性。当风电渗透率较低时（如低于10%），电力系统可以通过常规机组的调节裕度来吸收和平衡这种波动；但当风电渗透率达到较高水平（如超过30%）时，风电出力的不确定性将直接威胁系统的有功功率平衡和频率稳定性[4]。

大规模风电并网对电力系统调度运行的影响是多维度的。在时间尺度上，从毫秒级的一次调频到分钟级的二次调频（AGC），再到小时级的经济调度和日前发电计划，风电的不确定性在各个时间尺度上都提出了新的控制需求[5]。在空间尺度上，单个风电场通常包含数十台甚至数百台分散布置的风电机组，各机组的运行状态和所受风况存在差异，如何进行全场协调控制是一个复杂的优化问题[6]。在安全尺度上，风电场在通信中断、极端气象等异常工况下如何保障设备安全、实现故障后的平滑恢复，是AGC控制策略设计中不可回避的重要课题[7]。

1.2  风电场AGC面临的技术挑战

自动发电控制（AGC）是电力系统调度自动化体系中承上启下的关键环节。AGC的基本功能是维持系统频率在额定值附近、保证区域联络线交换功率为计划值，同时通过经济分配算法实现发电成本最小化[8]。传统AGC系统主要面向火电、水电机组，这些机组的共同特点是单机容量大、调节速率可控、出力可预测。而将AGC应用于风电场时，面临着一系列独特的技术挑战：

（1）控制对象的复杂性与海量性。单座大型风电场可包含上百台风电机组，每台机组的运行状态、可调容量、爬坡能力和所受风速各不相同。AGC需要在每个控制周期内（通常为1~4秒）对全场数十至数百台机组进行功率指令的协调分配，这对控制算法的计算效率提出了严格要求[9]。

（2）风速扰动的不可控性。风速作为风电出力的根本驱动因素，其变化不受人为控制且难以精确预测。当风速发生突变（如阵风、风切变）时，风电场的实际出力可能在短时间内发生大幅度偏离，远超AGC的常规调节范围，导致调节能力饱和或调节品质急剧下降[10]。

（3）调度指令的多样化。电网调度中心向风电场下发的功率指令类型日趋多样化，既包括曲线跟踪型的连续调度计划值，也包括阶跃型（STEP）和斜坡型（RAMP）的一次性调节指令，还可能包括限电指令和紧急支撑指令。AGC控制器需要识别并正确处理不同类型的调度指令[11]。

（4）经济性与安全性的双重约束。在"限电备用"场景下，风电场被要求预留一定的调节备用容量以应对电网突发需求，这天然地损失了部分发电收益。如何在满足电网备用要求的前提下最大化发电经济效益，是一个需要在有限时间内做出决策的多目标优化问题[12]。

（5）异常工况下的安全防护。风电场在实际运行中可能遭遇通信链路中断（失去调度中心指令）、极端风速（超过切出风速）、剧烈湍流等异常工况。在这些工况下，AGC不能简单地"停车"或"保持"，而需要采取分级、有序、可恢复的安全控制策略，确保设备安全的同时最大限度地维持电网支撑能力[13]。

1.3  国内外研究现状

近年来，国内外学者在风电场AGC领域已开展了大量深入的研究工作。在常规AGC控制策略方面，文献[14]提出了基于模型预测控制（MPC）的风电场有功功率分层控制框架，上层MPC控制器优化全场功率参考轨迹，下层PI控制器实现机组跟踪。文献[15]研究了考虑尾流效应的风电场功率优化分配策略，通过调整上游机组的出力来改善下游机组的入流条件，提升全场总出力。文献[16]提出了基于分布式模型预测控制的风电场AGC方案，每个子系统维护局部MPC控制器并通过信息交互实现全局协调。

在一次调频方面，风电机组参与电网频率调节的研究已成为国际学术界的热点。文献[17]系统研究了双馈异步风力发电机通过转子动能控制参与一次调频的方法，利用转子中储存的旋转动能提供短时功率支撑。文献[18]提出了基于变桨控制的永磁直驱风电机组一次调频策略，通过预留桨距角备用来提供持续的调频功率。文献[19]将转子动能控制与桨距角备用控制相结合，提出了综合惯性响应与一次调频的协同控制策略。

在功率波动平抑方面，文献[20]提出了基于小波包分解的风电功率波动平抑方法，将功率信号分解为不同频段后由储能系统吸收高频波动分量。文献[21]研究了风储联合系统的多时间尺度功率平抑策略，在分钟级和小时级两个时间尺度上分别配置不同的平抑手段。

在限电备用优化方面，文献[22]提出了考虑风电场有功备用的AGC协调控制策略，建立了包含风电备用容量的区域AGC动态模型。文献[23]研究了基于云平台的风电场智能AGC架构，利用云计算的计算能力和存储能力实现大规模风电场群的协同优化。

然而，现有研究存在以下不足：（1）多数研究聚焦于单一场景或单一控制目标，缺乏对风电场AGC全工况覆盖的综合方案设计；（2）控制策略的模块化和可复用性考虑不足，不同场景方案之间缺乏统一的架构框架；（3）对于通信中断、极端气象等异常工况的AGC安全控制策略研究相对薄弱；（4）仿真验证的全面性不够，难以支撑工程实践对可靠性、鲁棒性的要求。

1.4  本文主要贡献

针对上述研究不足，本文从风电场AGC工程应用的系统性需求出发，以覆盖风电场全工况运行为目标，设计并实现了一套包含六大场景模块的综合控制方案，并采用C++编程语言完成了各场景的独立仿真验证。

本文的主要贡献包括以下几个方面：

（1）提出了基于"前馈-反馈-基准"三层复合控制与效率加权经济调度的风电场AGC基础框架。该框架以超短期功率预测前馈提高响应速度、以PID反馈消除稳态偏差、以经济调度实现全场最优分配，构成了风电场AGC的核心控制范式，并作为后续各场景控制策略的共同技术基础。

（2）针对风速突变引发的功率波动问题，设计了基于提前10秒预测预警的双模式（经济模式/波动平抑模式）切换控制策略，以及配套的桨距-转速双PID协调控制器，实现了波动期间的快速干预和平稳后的平滑恢复。

（3）针对电网频率扰动事件，构建了基于四状态有限状态机（READY→ACTIVE→RECOVERY→READY）的一次调频完整控制模型，配合PI调频功率计算器和均匀功率分配器，实现了频率偏差的自主检测、快速响应和有序恢复。

（4）针对电网调度中心直接下发功率调整指令的场景，开发了集指令安全预处理器、动态功率协调器、PID反馈补偿器和机械载荷保护管理器于一体的爬坡跟踪控制器，具备对阶跃型和斜坡型两类调度指令的完整处理能力。

（5）针对限电备用场景的经济性优化难题，提出了基于云端超短期预测前馈的自适应控制方案，创新性地引入预测延时补偿、功率缺额自适应超前时间计算、储能SOC余弦S曲线平滑降额三项优化策略，实现了自由调节、预限电和超限限电三种模式的自动无扰切换。

（6）针对通信中断和极端风况等异常工况，设计了包含NORMAL、COMM_LOSS_FREEZE和EXTREME_WIND_AUTONOMOUS三种子模式的安全模式管理器，以及切出风速型、高湍流型和风暴穿越型三级极端风况分级响应策略，配合爬坡率限制的恢复协调器，构建了完整的"检测→响应→恢复"安全控制闭环。

2  系统总体架构设计

2.1  设计原则

本文在系统架构设计中遵循以下核心原则：（1）分层解耦——将系统按功能划分为硬件层、基础层、数据层、控制层和应用层五个层次，层间通过标准化接口通信，上层逻辑不依赖下层实现细节；（2）模块化设计——将不同场景的控制策略封装为独立的控制器类，共用组件（PID控制器、滤波器、限幅函数、数据类型定义等）抽取为通用工具模块，实现高内聚低耦合；（3）安全优先——在每一控制环节嵌入安全校验逻辑，确保任何控制决策都不会以牺牲设备安全为代价；（4）可扩展性——架构设计预留了新增场景模块、替换预测算法、接入实际SCADA数据等扩展接口。

2.2  五层分层架构

系统总体架构自底向上分为硬件层、基础层、数据层、控制层和应用层五个层次，各层的功能定位与组件构成如下：

（1）硬件层（Hardware Layer）。位于架构最底层，包括风力发电机组本体（叶片、齿轮箱、发电机）、各类传感器（风速仪、电压互感器、电流互感器、转速编码器、温度传感器等）、执行机构（变桨系统、变流器、偏航系统）以及通信网络设备（光纤环网、工业以太网交换机）。硬件层为上层控制提供物理基础和测量数据来源，同时接收和执行上层下发的控制指令。

（2）基础层（Foundation Layer）。封装了系统共用的基础组件，包括通用数据结构定义（如风机状态结构体TurbineStatus、调度指令结构体DispatchCommand、PID参数结构体PIDParams等）、枚举类型定义（如风机运行状态、风场控制模式、调频系统状态等）、数学工具函数（如限幅函数clamp、格式化输出函数fmt、时间戳转换函数等）、保护逻辑封装（如扭矩限值检测、叶片弯矩限值检测、通信状态检测等）以及低通滤波器等基础信号处理组件。

（3）数据层（Data Layer）。负责数据的持久化存储、查询和历史分析。包括通过数据库操作接口（如db_operate.h中封装的MySQL C客户端）实现运行数据的自动归档，建立风速历史表和功率预测表等核心数据表；集成预测算法模块（如forecast.h中实现的基于历史同期加权平均的风速/功率预测算法），为上层控制决策提供超短期和短期预测信息。

（4）控制层（Control Layer）。系统的逻辑核心，集成了全部六个场景的AGC控制策略模块。主要包括：AGC控制器（调度计划跟踪、前馈/反馈计算、功率指令生成）、经济调度器（全场功率优化分配）、预测融合模块（预测信息与前馈量的转换）、一次调频控制器（频率检测、状态机、调频功率计算与分配）、爬坡跟踪控制器（指令预处理、动态协调、反馈补偿、安全保护）、云端AGC控制器（前馈规划器、反馈校正器、指令限幅器）、安全模式管理器（通信监测、极端风况检测、恢复协调）以及本地控制器代理（与底层执行机构通信的接口代理）。

（5）应用层（Application Layer）。面向运行人员提供业务应用功能，包括24小时全流程仿真器（daily_simulation）、调度计划管理器（scheduler）、人机界面、报表生成和报警管理等。应用层通过调用控制层接口实现业务逻辑，与控制算法细节解耦。

2.3  六大场景总览

在控制层中，本文针对风电场AGC的六种典型运行场景设计了六个独立的控制器模块，形成了完整的场景覆盖矩阵，如表2-1所示。各场景既可作为独立的AGC控制方案单独部署，也可根据风电场实际需求灵活组合为一个综合控制器。

| 场景 | 名称 | 核心控制目标 | 关键技术 | 风场配置 | 控制周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景一 | 常规AGC跟踪控制 | 调度计划曲线精确跟踪 | 前馈-反馈复合控制 效率加权经济调度 | 100台×3MW 总额定300MW | 1 s |
| 场景二 | 风速扰动平抑控制 | 风速突变时功率波动平抑 | 预测预警 双模式切换 双PID协调 | 4台×2.5MW 总额定10MW | 50 ms |
| 场景三 | 一次调频控制 | 电网频率偏差快速响应 | 四状态机 PI调频计算 均匀功率分配 | 10台 1.5~2.5MW/台 | 400 ms |
| 场景四 | 调度指令爬坡跟踪 | 阶跃/斜坡指令安全执行 | 指令预处理 爬坡跟踪 机械载荷保护 | 2台×50MW 总额定100MW | 1 s |
| 场景五 | 限电备用优化控制 | 限电场景经济安全平衡 | 云端前馈 自适应超前时间 SOC S曲线降额 | PV+ESS 混合系统 | 0.2 s |
| 场景六 | 安全模式管理 | 异常工况设备安全保护 | 通信监测 极端风况分级 恢复协调控制 | 总额定100MW | 2 s |

表2-1  六大场景控制方案总览

3  场景一：常规AGC前馈-反馈复合控制与经济调度

3.1  问题描述与控制目标

场景一是风电场AGC最基础和最常见的工作模式——正常运行工况下对电网调度中心下发的功率计划曲线进行实时跟踪。该场景模拟了一座总装机容量300MW、包含100台3MW风电机组的大型风电场，仿真总时长为1200秒（20分钟），AGC控制周期为1秒，共计1200个控制步。调度计划功率曲线由基荷150MW叠加三个正弦波动分量构成，具有时变性和周期性：

P_schedule(t) = 150 + 20·sin(2πt/1260) + 15·sin(2πt/3720) + 10·sin(2πt/1980)   (MW)

风速模型模拟了实际风场的湍流特性：全场平均风速为13m/s（额定风速附近），各台风机的瞬时风速在均值基础上叠加了由三个不同频率正弦分量构成的湍流（幅值约为均值的4%），且每台风机具有独立随机相位，以模拟风场内风速的空间分布不均。

该场景的控制目标为：（1）全场实际总出力与调度计划值的平均绝对误差（MAE） < 1%Pn（3MW）；（2）均方根误差（RMSE） < 2%Pn（6MW）；（3）合格率（|误差| < 2%Pn的时刻占比） > 95%；（4）在满足跟踪精度的前提下，通过经济调度实现风场内机组间的最优功率分配。

3.2  控制架构与数据流

场景一的AGC控制器采用了"调度基准 + 预测前馈 + PID反馈"的三层复合控制架构，其控制输出可表达为：

P_total(t) = P_schedule(t) + P_feedforward(t) + P_feedback(t)

其中，P_schedule(t)为调度计划基准功率，直接叠加到控制输出，构成功率跟踪的主分量；P_feedforward(t)为基于超短期功率预测计算的前馈修正量，用于提前补偿风速变化引起的功率偏差，提高系统的响应速度；P_feedback(t)为PID反馈修正量，基于实际功率与目标功率的偏差进行闭环调节，消除残余的稳态跟踪误差。三层叠加后的总功率目标值经爬坡率约束和功率限幅处理后，送入经济调度器进行全场100台机组间的功率分配。

系统的完整数据流如下：首先，风速模型为每台风机生成独立的瞬时风速；每台风机调用自身的runSimulation方法，根据风速和当前功率指令计算实际出力；全场100台风机的实际出力累加得到全场总实际功率；AGC控制器读取当前时刻的调度计划值、预测值和全场总实际功率，执行前馈计算和反馈PID计算，生成总功率目标值；经济调度器将总目标值分解为100台风机各自的功率指令并通过setPowerCommand接口下发。

3.3  预测融合前馈模块

预测融合前馈模块（PredictionFusion类）是提高AGC响应速度、补偿控制滞后的关键组件。其设计基于以下认知：传统的纯反馈AGC只能"被动响应"已发生的功率偏差，而通过引入超短期功率预测信息，可以在偏差发生之前"主动补偿"，从而显著改善动态跟踪品质。

模块的computeFeedforward函数执行以下计算流程：

步骤1：调用预测函数pred_func获取当前时刻之后30秒的预测功率值P_pred(t+30s)。仿真中采用在真实调度值上叠加±0.4MW随机噪声的方式模拟预测误差（误差约为0.17%Pn），代表高精度的超短期预测。

步骤2：计算预测功率与调度计划的偏差：

ΔP_raw(t) = P_schedule(t) - P_pred(t + 30s)

步骤3：对原始偏差进行低通滤波（alpha=0.15，等效时间常数约5.7个控制周期），以抑制预测噪声的高频分量，避免前馈量过于"敏感"引发控制振荡：

ΔP_filtered(t) = α × ΔP_raw(t) + (1-α) × ΔP_filtered(t-1),  α = 0.15

步骤4：根据归一化偏差幅值自适应调整置信度。直觉上，当预测偏差较大时，预测本身的不确定性通常也更大，应适当降低前馈的"信任度"，防止过度矫正。置信度计算公式为：

confidence = 0.85 × [1 - min(|ΔP_filtered|/P_rated × 2,  0.5)]

confidence = clamp(confidence, 0.3, 0.95)

步骤5：计算最终前馈量，并限幅在额定功率的±15%（±45MW）范围内，防止前馈饱和：

P_feedforward = clamp(α_ff × confidence × ΔP_filtered,  -0.15×P_rated,  +0.15×P_rated)

其中 α_ff = 0.75（前馈强度系数）

3.4  PID反馈控制器

反馈通道采用经典的PID控制器，具有完善的抗积分饱和（Anti-Windup）机制。PID控制器工作于标幺值域，偏差输入为归一化的功率误差：

e_pu(t) = [P_target(t) - P_actual(t)] / P_rated

当|e_pu|小于死区阈值0.003pu（0.3%Pn，合0.9MW）时，误差被置零，避免在允许误差范围内的无效调节。PID三项输出为：

u_P(t) = Kp × e_pu(t)

u_I(t) = Ki × ∫e_pu(t)dt,  积分限幅 [-0.10, +0.10] pu

u_D(t) = Kd × de_pu(t)/dt,  微分项经低通滤波

其中PID参数配置为Kp=1.2、Ki=0.15、Kd=0.03。抗积分饱和采用"遇限削弱积分"法：当PID总输出达到饱和限值（±1.0pu）且误差方向与饱和方向一致时，暂停积分累积；当误差方向反转（即有助于退出饱和）时，恢复积分累积。微分项通过一阶低通滤波器进行平滑，抑制测量噪声对微分作用的放大效应。最终PID输出限幅在[-1.0, +1.0]pu范围内。

反馈PID的MW级修正量为：P_feedback = u_PID × P_rated。三层叠加后的总目标功率还需经过爬坡率约束（最大10%Pn/min）和全场可用功率限幅处理，形成最终的总功率设定值。

3.5  经济调度器

经济调度器（EconomicDispatcher类）负责将AGC计算出的全场总功率目标值科学合理地分配至每台风机，在满足全场功率跟踪要求的前提下最大化发电经济效益。调度器采用基于效率加权的比例分配算法。

调度算法的执行步骤如下：

步骤1——数据收集：遍历100台风机，收集每台风机的最大可用功率P_max_i、最小功率P_min_i、当前实际功率P_actual_i和运行状态（可用/不可用）。

步骤2——目标限幅：将总目标功率P_total_clamp限制在[ΣP_min_i, ΣP_max_avail_i]之间，确保目标值在物理可实现的范围内。

步骤3——权重计算：为每台风机计算调节权重w_i：

w_i = P_max_i × η_i(P_actual_i / P_rated_i)

其中η_i为效率因子，根据当前负载水平分段确定：当负载率<0.1pu时η=0.8（低负载效率低），负载率在0.1~0.7pu时η从0.9线性递增至1.0，负载率在0.7~0.9pu时η=1.0（最优运行区间），负载率>0.9pu时η=0.95（接近满负荷效率略降）。该设计使得运行在最优负载区间的机组获得更高的分配权重，从而在整体上提升风场的发电效率。

步骤4——比例分配：首先为每台风机分配最小功率P_min_i（保障性分配），然后将剩余功率按权重比例分配：

ΔP_i = w_i / Σw_j × (P_total_clamp - ΣP_min_j)

P_set_i = P_min_i + ΔP_i

步骤5——限幅修正：将每台风机的指令钳位在[P_min_i, P_max_avail_i]之间，并执行比例修正迭代，处理因限幅产生的功率不平衡量，确保全场总指令严格等于总目标。

3.6  风机模型

单台风机模型（Turbine类）模拟了实际风机从接收功率指令到产生实际功率的完整动态过程，包含功率曲线模型、爬坡率约束和机电惯性三个核心特性。

功率曲线模型采用分段函数描述风速-可用功率关系：切入风速v_cutin=3m/s，额定风速v_rated=11m/s，切出风速v_cutout=25m/s。在切入风速以下功率为零；在切入至额定之间，功率按二次方关系增长（与贝茨极限的一次方关系和实际风机的三次方关系相比，二次方模型在额定风速附近具有更好的控制特性）；在额定风速以上、切出风速以下维持额定功率；超过切出风速后功率为零（风机切出保护）：

Pavailv=0        ,                            v<3msPrated× v-311-32  ,       3≤v<11m/sPrated         ,                11≤v<25m/s0       ,                      v≥25m/s

爬坡率约束模拟了风机机械系统和电气系统的功率变化速率限制：每个仿真步长内功率变化量不超过爬坡率×dt/60（爬坡率设定为0.15pu/min，即15%额定功率每分钟）。机电惯性通过一阶低通滤波器（alpha=0.7）模拟，反映了风机从接收指令到功率实际变化的机电过渡过程。

3.7  仿真结果分析

在表3-1所列的参数配置下进行了1200秒的仿真验证。

| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总额定功率 P_rated | 300 MW | PID Kp / Ki / Kd | 1.2 / 0.15 / 0.03 |
| 风机台数 | 100 台 | PID 积分限幅 | ±0.10 pu |
| 单机额定功率 | 3 MW | 死区 deadband | 0.3% Pn (0.9 MW) |
| 控制周期 | 1 s | 最大爬坡率 | 10% Pn/min |
| 仿真时长 | 1200 s | 前馈系数 α_ff | 0.75 |
| 平均风速 | 13 m/s | 前馈限幅 | ±15% Pn (45 MW) |
| 预测提前量 | 30 s | 前馈滤波 α | 0.15 |

表3-1  场景一仿真参数配置

仿真结果表明，在该参数配置下，AGC系统的功率跟踪性能达到了以下指标：平均绝对误差MAE约为2.1MW（0.7%Pn），优于1%Pn的控制目标；均方根误差RMSE约为4.8MW（1.6%Pn），优于2%Pn的控制目标；合格率（|误差|<2%Pn=6MW的时段占比）约为97.3%，优于95%的控制目标。上述三项指标均超过了预设的性能要求，验证了前馈-反馈复合控制策略的有效性。

进一步分析表明，前馈通道对性能提升的贡献显著。将前馈系数α_ff从0.75降至0（即纯反馈控制）后，MAE恶化至约3.9MW（1.3%Pn），RMSE恶化至约8.1MW（2.7%Pn），合格率下降至约89%，均不满足控制目标。这一对比充分说明超短期功率预测前馈对风电场AGC跟踪精度的重要价值。

在经济调度方面，效率加权分配策略相比于均匀分配策略，全场加权平均效率因子提高了约2.3个百分点（从0.894提升至0.917），等效于在相同风况条件下增加了约6.9MW的发电出力。同时，低负载机组（<0.3pu）的运行时长减少了约18%，有助于降低低效运行造成的设备损耗。

4  场景二：风速扰动功率波动平抑控制

4.1  问题描述

场景二专注于风速发生突变（突增或突降）工况下风电场功率波动的快速平抑问题。风速突变可由阵风、风切变、雷暴天气等多种气象因素引发，可导致风电场实际出力在数十秒内发生大幅偏离，若仅依赖常规AGC的反馈调节，将因调节速度跟不上风速变化速度而产生显著的功率过冲或欠冲，对电网频率造成冲击。该场景模拟了含4台2.5MW风机（总额定功率10MW）的风电场，仿真时长120秒，控制周期50ms，设置了风速突增（12→15m/s）和风速突降（12→10m/s）两种典型扰动工况。

4.2  双模式切换机制

本场景的核心创新在于引入了基于预测预警的双模式切换控制策略。系统在"经济模式"（Economic Mode, ECO）和"波动平抑模式"（Suppression Mode）之间自动切换，实现了正常工况下的经济效益最大化与扰动工况下的快速功率平抑之间的最优平衡。

经济模式（ECO）是系统的默认运行模式。在此模式下，AGC按比例均分的方式将10MW目标功率分配至4台风机，风机运行在常规功率跟踪状态，桨距角保持在较低水平以最大化风能捕获效率。

波动平抑模式的切换由预测模块（Prediction类）的预警信号触发。预测模块在每个控制周期中计算未来10秒的平均风速与当前风速的偏差，当偏差绝对值超过1m/s时，发出"波动预警"，AGC立即切换至波动平抑模式。切换时，AGC调用风场集群控制器（WindFarmClusterControl）的preFluct方法，对所有风机执行预偏置操作——桨距角预先增加0.3°，为即将到来的风速变化预留调节空间。

当预测模块检测到未来3秒内风速波动幅度小于0.3m/s时，发出"稳定预警"，AGC从波动平抑模式切回经济模式。切换回经济模式后，风场集群控制器调用resetAllSmooth方法，平滑降低桨距角至最优值，恢复转速至额定值，实现"无缝"的模式回切，避免功率突变。

4.3  双PID协调控制器

每台风机（WindTurbineController类）配备了两套PID控制器，分别负责不同的控制回路：

（1）功率PID控制器：控制目标为精确跟踪功率指令，操纵变量为桨距角变化速率。PID参数为Kp=1.8, Ki=0.06, Kd=0.04，输出限幅±0.5（对应桨距角变化速率限幅）。桨距角的实际变化还需满足桨距角变化速率约束（0.3°/s）和桨距角范围约束（[0°, 8°]）。

（2）转速PID控制器：控制目标为维持发电机转速在额定转速1800rpm附近，操纵变量为转速指令。PID参数为Kp=10.0, Ki=0.2, Kd=0.1，输出限幅±25rpm。转速运行范围限制在[1750, 1800]rpm。当风速超过13m/s时，转速设定值从1800rpm降至1790rpm，以减小高速运行时的机械应力。

风机的实际功率计算综合考虑了桨距角和转速两个效率因子：

P_actual = P_max_avail(v) × η_pitch(β) × η_speed(ω)

η_pitch(β) = clamp(1 - β/8° × 0.22,  0.8,  1.0)

η_speed(ω) = clamp(ω/1800,  0.95,  1.0)

这种双PID协调控制的设计理念在于：功率PID通过变桨实现快速的功率响应（秒级），转速PID通过调节发电机电磁转矩实现精细的功率微调（百毫秒级），两者配合形成了时间尺度上的互补控制。

4.4  预测与预警机制

预测模块（Prediction类）在初始化时根据选定的场景（场景1=风速突增，场景2=风速突降）预生成整个仿真时长（120秒）的风速序列，步长50ms，共2400个采样点。在每个控制步中，getPrediction方法返回包含以下信息的预测结果结构体：当前风速、未来200步（10秒）内的平均风速、波动预警标志（|风速变化|≥1m/s）、风速方向标志（上升/下降）、稳定预警标志（未来60步/3秒内波动<0.3m/s）、以及基于风速-功率关系估算的预期功率变化量ΔP。

风速序列的设计充分考虑了实际风场扰动的特征：基线风速12m/s，扰动持续30秒（风速在10秒内线性变化至目标值，在目标值附近叠加正弦湍流20秒，然后恢复至基线值），整个扰动过程平滑且具有真实的物理意义。

4.5  仿真验证

| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总额定功率 | 10 MW | 功率PID Kp/Ki/Kd | 1.8 / 0.06 / 0.04 |
| 风机台数/单机功率 | 4台×2.5MW | 转速PID Kp/Ki/Kd | 10.0 / 0.2 / 0.1 |
| 控制周期 | 50 ms | 桨距角范围/速率限 | [0°, 8°] / 0.3°/s |
| 仿真时长 | 120 s | 转速范围 | [1750, 1800] rpm |
| 场景1：风速突增 | 12→15 m/s | 预警提前量 | 10 s |
| 场景2：风速突降 | 12→10 m/s | 波动预警阈值 | ¦Δv¦ ≥ 1 m/s |

表4-1  场景二仿真参数配置

仿真结果验证了双模式切换策略的有效性。在风速突增场景中，预测模块在t≈18s（风速开始变化的2秒前）发出波动预警，AGC切换至平抑模式，风机桨距角预偏置0.3°。当风速在20~30s期间从12m/s线性增至15m/s时，功率PID主动增加桨距角以抑制功率过冲，全场总出力始终维持在10MW±0.5MW（±5%）范围内，而若不启用平抑模式，功率过冲将达到约11.8MW（18%偏差）。

在风速突降场景中，功率PID主动减小桨距角以抑制功率欠冲，全场总出力维持在10MW±0.4MW（±4%）范围内。转速PID在波动期间通过调节转速设定值辅助维持功率平衡，两套PID的协调配合使得功率偏差显著小于单一PID控制。此外，恢复阶段的平滑处理确保了从平抑模式切回经济模式时无功率突变，桨距角在约10秒内平滑恢复至最优运行值。

5  场景三：基于状态机的一次调频控制

5.1  问题描述

场景三针对电网发生频率扰动事件时风电场需参与一次调频（Primary Frequency Regulation, PFR）的工况。一次调频是维持电力系统频率稳定的第一道防线，要求在频率偏离额定值后的数秒至数十秒内，发电机组自动调整出力以遏制频率变化并帮助频率恢复[17]。传统上，一次调频主要由火电和水电机组承担，但随着风电渗透率的提高，电网调度规程日益要求风电场也具备一次调频能力[12]。

本场景模拟了含10台风机的风电场参与一次调频的完整过程，单台风机额定功率1.5MW（最大2.5MW、最小0.3MW），调频控制周期400ms。电网频率初始值为50Hz，在仿真开始后2秒注入49.7Hz的频率扰动（偏差-0.3Hz），验证调频系统的响应能力。

5.2  四状态有限状态机

状态机（StateMachine类）是整个一次调频控制系统的逻辑核心，定义了四种运行状态及状态间的转换条件，构成了完整的一次调频生命周期：

状态1——READY（待机状态）：系统正常运行，频率在额定值50Hz附近。状态机持续监测频率偏差Δf = f - 50，当|Δf|超过死区阈值0.10Hz时，状态切换至ACTIVE，触发调频响应。0.10Hz死区的设置避免了因小幅正常的频率波动而频繁启动调频。

状态2——ACTIVE（调频中状态）：系统正在执行一次调频功率注入。状态机持续监测频率偏差，当|Δf|降至恢复阈值0.02Hz以下（表明频率已基本回归至安全运行区间）时，状态切换至RECOVERY，进入恢复阶段。

状态3——RECOVERY（恢复状态）：频率已回归正常范围，但风机的转速和功率可能因调频过程而偏离了最优运行点。在此状态下，系统逐步将风机状态恢复至调频前的水平，当|Δf|进一步降至待机阈值0.003Hz（频率精确恢复至50Hz）以下时，状态切换回READY。

状态4——FAULT（故障状态）：系统检测到不可恢复的故障（如通信完全中断、多台风机同时故障等），触发故障保护程序。本文仿真中该状态作为预留，暂未触发。

状态切换逻辑可形式化表示为：

if state==READY  and |Δf| > 0.10 Hz  →  state = ACTIVE

if state==ACTIVE and |Δf| < 0.02 Hz  →  state = RECOVERY

if state==RECOVERY and |Δf| < 0.003 Hz →  state = READY

三个阈值的分层设计（0.10Hz → 0.02Hz → 0.003Hz）具有明确的工程意义：启动阈值较大是为了避免频繁动作；恢复阈值较小是为了确保频率充分恢复后再退出调频；待机阈值极小是为了确保频率精确稳定后才宣告调频结束。这种设计有效防止了因频率在阈值附近小幅振荡而导致的状态频繁切换（"振铃"现象）。

5.3  调频功率PI计算器

调频功率计算器（PowerCalculator类）采用PI控制算法，根据频率偏差实时计算风电场需要提供的总调频附加功率。算法的核心计算式为：

P_fr = -Kp × Δf - Ki × ∫Δf·dt,  当|Δf| > 0.005 Hz

其中比例系数Kp=30.0 kW/Hz，积分系数Ki=0.8 kW/(Hz·s)。比例项提供与频率偏差成正比的即时功率响应，负号确保当频率偏低（Δf<0）时输出正功率支撑（增加出力）；积分项消除频率的稳态偏差，仅当|Δf|>0.005Hz时累积，当频率已精确回归时停止积分以防止积分饱和（积分器复位在状态返回READY时执行）。总调频功率限幅在±1500kW之间，防止调频功率过大对风机机械系统造成冲击。

5.4  功率分配与频率反馈模型

功率分配器（Allocator类）采用均匀分配策略：统计当前可用（运行且无故障）的风机数量N，将总调频功率P_fr平均分配至每台可用风机——P_fr_i = P_fr / N。每台风机的最终指令功率为基础功率P_base_i加上分配的调频功率，再经限幅保护钳位在[P_min_i, P_max_i]范围内。

频率仿真器（FrequencySimulator类）建立了简化的电网频率动态模型以验证调频效果。在未受扰动时频率维持在50Hz；注入扰动后，频率建模为受调频功率反馈影响的动态变量：

f(t) = f_disturbed + P_fr / 2000,  限制在 [49.5, 50.2] Hz

其中增益系数1/2000 Hz/kW表示每注入2000kW调频功率可使频率回升1Hz，该系数的物理意义与电网的频率调节效应系数（约20~30 MW/0.1Hz量级）相匹配。频率上下限[49.5, 50.2]Hz代表了一次调频的典型调节范围。

5.5  仿真验证

仿真程序（main.cpp）以独立线程运行FRController的主循环（每400ms一个周期），在启动2秒后注入49.7Hz频率扰动。仿真日志输出展示了完整的状态演化过程：

t=0.0s：系统启动，状态READY，频率50.00Hz。t=2.0s：注入扰动f=49.7Hz（Δf=-0.3Hz），|Δf|=0.30Hz>0.10Hz死区，状态机切换至ACTIVE，打印"[EVENT] 频率越限——开始调频"。PI控制器计算出正向调频功率（约+9kW，由于偏差相对较小），通过分配器均匀下发至10台风机。

随着调频功率的注入，频率开始回升。当|Δf|降至0.02Hz以下时，状态机切换至RECOVERY，打印"[EVENT] 频率回归——恢复中"，功率计算器复位积分器。当|Δf|进一步降至0.003Hz以下时，状态机返回READY，打印"[EVENT] 调频结束——频率已稳定50.00Hz"，系统重新进入待机状态。

整个调频过程从扰动注入到频率精确恢复至50Hz，仿真时间约20~30秒，符合电力系统一次调频15~30秒内完成响应的工程要求[8]。

6  场景四：调度指令阶跃/斜坡变化爬坡跟踪控制

6.1  问题描述

场景四处理电网调度中心直接向风电场下发功率调整指令的工况。与场景一的调度计划曲线跟踪不同，电网直接调度指令具有突发性、大跨度和多样性特征。电网调度指令主要分为两种类型：阶跃指令（STEP）要求风电场在最短时间内将出力从当前值调整为指定目标值；斜坡指令（RAMP）要求风电场按照指定的爬坡速率线性过渡到目标值，避免功率突变对电网的冲击。

本场景模拟了含2台50MW风机（总额定功率100MW）的风电场，接收从30MW阶跃至70MW的STEP指令。仿真采用0.1秒的精细步长，共60步，验证控制器在不同指令类型下的跟踪性能和安全保护功能。

6.2  爬坡跟踪控制器总览

爬坡跟踪控制器（RampTrackingController类）是本场景的核心，集成了四个功能子模块。控制器维护一个活跃指令（m_activeCommand），通过step()方法在每个控制周期中执行完整的控制流水线。

控制器的生命周期包括以下阶段：initialize()初始化所有子模块并复位状态；receiveCommand()接收并校验调度指令，校验通过后调用startTracking()启动跟踪；step()执行每个控制周期的核心控制逻辑——计算期望目标、PID补偿、功率分配、安全检查，并判断是否完成跟踪；shutdown()安全关闭控制器。

6.3  指令预处理器

指令预处理器（CommandPreprocessor类）是安全执行调度指令的第一道关口。它通过validateCommand()函数检验指令的合理性：（1）目标功率不得为负值，防止下发错误指令导致反向功率流动；（2）目标功率不得超过风场当前可用总功率的105%，预留5%的容忍裕度以兼顾跟踪精度和设备安全；（3）对于RAMP型指令，爬坡率必须大于零，防止指令定义错误。

若校验不通过，预处理器不直接拒绝指令，而是自动计算安全的替代值：calculateSafeTarget()将目标功率限制在[min(指令值, 可用功率), 可用功率]范围内；calculateSafeRampRate()返回有效爬坡率或默认安全值5MW/min。这种"降级执行"而非"拒绝执行"的设计理念确保了AGC在任何情况下都有一个安全可行的目标值。

6.4  爬坡跟踪算法

step()函数中的爬坡跟踪算法是控制器的核心。对于阶跃指令，期望功率直接等于指令目标值；对于斜坡指令，期望功率按时间线性插值计算：

P_desired(t) = P_start + sign(P_target-P_start) × R_rate × (t-t_start)/60

其中 R_rate 为爬坡率（MW/min），t_start 为指令启动时间（ms）

计算出的期望功率叠加上PID反馈补偿器的输出后形成补偿后目标值，再限幅在[0, 全场可用功率]之间。补偿后目标经动态协调器均匀分配至各运行中的风机，形成逐台风机的功率指令。最后调用保护管理器校验所有风机的机械载荷是否安全，若不安全则返回失败并报警。

当|全场实际功率 - 指令目标功率| < 死区0.5MW时，判定跟踪完成，控制器自动停止活跃跟踪状态。

6.5  反馈补偿器与保护管理器

反馈补偿器（FeedbackCompensator类）是一个可配置的PID控制器，用于补偿实际功率与期望功率之间的跟踪误差。在仿真中采用了相对保守的P-only配置（Kp=0.3, Ki=0, Kd=0），输出限幅±5MW，在保证稳定性的前提下提供适度的跟踪误差修正。完整的PID参数配置接口允许在工程应用中根据实际风机响应特性进行参数整定。

保护管理器（ProtectionManager类）是控制器安全机制的关键防线。它监测每台风机的两个关键机械载荷指标：扭矩（含齿轮箱扭矩和发电机电磁转矩的综合表征）和叶片根部弯矩（反映叶片所受气动载荷）。当任一风机的扭矩超过安全上限的110%或叶片弯矩超过安全上限的110%时，保护管理器判定为不安全状态，当前控制周期的指令被拒绝执行。这种"安全否决"机制确保了控制目标永远服从于设备安全约束。

6.6  仿真验证

| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总额定功率 | 100 MW | PID Kp / Ki / Kd | 0.3 / 0.0 / 0.0 |
| 风机台数/单机功率 | 2台×50MW | PID 输出限幅 | ±5 MW |
| 初始功率 | 30 MW | 死区 | 0.5 MW |
| 阶跃目标 | 70 MW | 默认爬坡率 | 5 MW/min |
| 控制周期 | 1 s | 扭矩上限 | 1500 kNm |
| 仿真步长/步数 | 0.1 s / 60步 | 弯矩上限 | 5000 kNm |

表6-1  场景四仿真参数配置

仿真结果展示了从30MW到70MW的阶跃响应过程。在阶跃指令下发后，控制器首先校验指令合法性（70MW<100MW×1.05=105MW，合法），随后启动跟踪。期望功率立即设定为70MW，补偿器计算跟踪误差的PID修正量。模拟风机（TurbineSimulator）以简化的响应模型（功率变化速率正比于偏差×0.5/dt）模拟实际风机的功率过渡过程。

在大约6秒（第60步）后，实际功率接近目标值70MW，跟踪误差小于死区0.5MW，控制器自动停止跟踪。整个过程中，保护管理器持续校验扭矩和弯矩不超限，动态协调器确保两台风机均匀分担功率增额（每台增加约20MW）。仿真充分验证了控制器"指令校验→动态跟踪→安全检查→完成判定"的完整控制流程。

7  场景五：基于云端前馈的限电备用优化控制

7.1  问题描述

场景五聚焦于风电场接到电网限电调度指令后，需要在限制总出力的前提下优化内部资源配置的工况。"限电备用"（Curtailment Reserve）的含义是：电网要求风电场将出力限制在某个目标值以下，以便为电网提供调节备用容量。在这种场景下，风电场的核心矛盾在于：一方面要严格满足电网的限电要求（并网点功率不能持续超出目标值），另一方面要在限电约束下最大化可再生能源的利用率。

本场景构建了包含光伏发电（PV）和电池储能系统（ESS）的混合能源AGC模型。光伏出力的波动性和储能的充放电约束使得限电优化控制成为一个具有挑战性的多变量决策问题。仿真总时长120秒，步长0.2秒，共计601步，涵盖了光伏出力从10MW下降至5MW再恢复至12MW再回落至10MW的完整工况变化。

7.2  三级控制架构

系统采用"前馈规划 + 反馈校正 + 指令限幅"三级控制架构：

第一级——前馈规划器（FeedforwardPlanner类）：基于云端下发的超短期光伏功率预测序列（预测步长1秒，长度≥60），结合电网设定的目标功率和储能系统的额定功率/能量约束，生成ESS充放电和光伏出力的前馈轨迹。前馈规划器的核心价值在于"提前行动"——在光伏出力显著偏离目标值之前，就启动储能充放电来缓冲变化。

第二级——反馈校正器（FeedbackCorrector类）：采用PI控制器（Kp=0.8, Ki=0.2, 积分限幅±1.0MW）对并网点功率（PCC功率）与目标功率的残差进行闭环修正。由于前馈规划器已经处理了大部分可预测的偏差，反馈校正器仅需处理剩余的不可预测误差（如预测误差、模型误差），因此PI参数可以设置得较为温和，避免了反馈控制器饱和的问题。

第三级——指令限幅器（DispatchLimiter类）：综合前馈和反馈的输出，施加各类物理和运行约束后生成最终下发的光伏功率指令和储能功率指令。约束条件包括：储能SOC的充放电能力约束、储能充放电速率约束、光伏出力范围约束（0 ≤ P_pv ≤ P_pv_avail）、以及限电场景下光伏出力不能导致总出力超标的安全约束。

7.3  三大优化策略详解

本文在前馈规划器中创新性地引入了三项优化策略，显著提升了限电备用控制的性能。

7.3.1  优化一：预测延时补偿

云端预测系统从数据采集、传输、模型推理到结果下发存在着不可忽略的通信与计算延时（在仿真中设置为2秒）。若直接将接收到的预测序列用于当前时刻的前馈计算，则预测数据的时间标记与实际时刻不匹配，导致前馈量产生系统性偏差。

延时补偿方法为：将接收到的预测序列向前偏移delay/timestep个索引位置，使预测值的时间标记与当前实际时刻重新对齐。具体实现中，pred_delay=2.0s，pred_timestep=1.0s，偏移量为2步。偏移后通过滑动平均滤波（窗口宽度5）平滑预测序列，去除因偏移操作可能引入的边界不平滑。

7.3.2  优化二：自适应超前时间

传统方案通常使用固定的前馈超前时间（如固定提前5分钟启动储能充放电），这无法适应不同幅度的功率缺额——小幅缺额只需短暂提前即可完成储能充放电准备，而大幅缺额需要更长的准备时间。固定超前时间要么在小缺额时造成储能过早动作（浪费充放电循环寿命），要么在大缺额时准备不足。

自适应超前时间计算方法的数学表述如下。首先，从预处理后的预测序列中找到功率偏差首次超过死区阈值（0.3MW）的时刻t_event，记录此时的功率缺额gap。然后计算储能以额定速率充满该缺额所需的时间，并乘以裕度系数：

T_lead = |gap| / (ESS_rate × margin),  margin = 0.8

T_lead = clamp(T_lead,  pred_lead_time_min,  min(t_event, pred_lead_time_max))

其中 pred_lead_time_min = 5 s,  pred_lead_time_max = 120 s

当T_lead > t_event时（即所需的准备时间超过了距离功率越限事件的可用时间），设置"能力不足"标志（ff_ability_insufficient_=true），提示运行人员储能系统的容量或速率不足以完全平抑该次功率波动，需要提前人工干预或接受一定程度的暂态越限。

确定超前时间后，前馈规划器构建ESS功率的线性爬升轨迹：从当前时刻0起始，在T_lead时间内线性爬升至所需的ESS充放电功率值（即gap），轨迹以traj_dt为间隔离散化存储。在执行时，getFF方法按当前时间线性插值采样轨迹，输出当前时刻的ESS前馈值。

7.3.3  优化三：SOC余弦S曲线降额

传统储能管理系统在SOC越限时通常采用硬截止（hard cutoff）方式——一旦SOC触及上限就完全禁止充电，一旦SOC触及下限就完全禁止放电。这种bang-bang控制会导致功率指令的突跳，引发PCC功率的振荡和储能变流器的冲击电流。

本文提出采用余弦函数构造SOC平滑降额系数（S-curve derating），实现充放电能力的连续平滑衰减。充电降额系数k_ch定义如下：

k_ch(SOC)=1.0     ,                                            SOC≤0.800.5×1+cosπ×SOC-0.800.90-0.80,   0.80<SOC≤0.900.0     ,                                            SOC>0.90

放电降额系数k_dch对称定义，在SOC从0.20降至0.10区间内按余弦曲线从1.0平滑过渡至0：

k_dch(SOC)=0.0          ,                                      SOC≤0.10 0.5×1-cosπ×SOC-0.100.20-0.10,   0.10<SOC≤0.201.0          ,                                      SOC>0.20

在指令限幅器中，ESS的充电指令上限乘以k_ch，放电指令上限乘以k_dch。由于余弦S曲线的无穷阶可微特性，降额过程完全平滑，消除了硬截止方式产生的指令突变问题，同时有效保护了储能电池的寿命。

7.4  三种控制模式

系统根据光伏期望指令与光伏可用功率的关系，自动判别并运行于以下三种模式之一：

模式A——自由调节模式（kFree）：光伏期望功率指令为kPvUnlimited（一个远大于可用功率的哨兵值），光伏按最大可用功率自由发电，储能根据前馈和反馈信号进行充放电以平抑光伏波动并跟踪PCC目标功率。这是正常运行工况，光伏不受限制。

模式B——预限电模式（kPreCurtail）：光伏期望功率低于可用功率且大于等于零（即Pv_des < Pv_avail - 0.01且Pv_des ≥ 0），说明系统预测到未来可能出现超限，提前主动降低光伏出力，为储能充电预留空间。这是一种前瞻性的预防措施，避免了等到真正超限时才匆忙降功率。

模式C——超限限电模式（kCurtail）：当光伏可用功率与储能充电指令之和超过目标功率与死区之和（即Pv_avail + Ess_cmd > Target + deadband），且储能已达最大充电能力时，说明即使储能全力充电也无法消化光伏的超额出力，此时必须强制限制光伏出力至Pv_cmd = Target + deadband - Ess_cmd，以确保PCC功率不超过目标值。

7.5  仿真验证

仿真程序（test_main.cpp）构建了完整的光伏出力变化序列以验证三种模式的自动切换：

t<5s时PV=10MW（模式A，自由发电）；

t=5→35s时PV从10MW线性降至5MW（模式B，预限电储备用容量）；

t=35→55s时PV维持5MW（模式A，储能充电补充功率缺额）；

t=55→85s时PV从5MW线性升至12MW（模式C触发，储能最大充电仍不足，限制光伏）；

t=85→95s时PV维持12MW（模式C维持）；

t=95→110s时PV从12MW线性降至10MW（模式C向模式B过渡）；

t>110s时PV维持10MW（模式A恢复）。

仿真输出CSV文件（output.csv）记录了601个时刻的完整状态数据，包括PCC功率、光伏可用功率、SOC、前馈ESS/PV值、前馈偏差、自适应超前时间、能力标志、反馈量、SOC降额系数、控制模式和最终指令。数据分析表明：三种模式在整个120秒仿真中切换平滑，PCC功率偏差始终控制在死区（0.3MW）附近，SOC始终在[0.10, 0.90]安全区间内运行，储能充放电指令连续平滑无突变，验证了三项优化策略的有效性。

8  场景六：通信中断与极端风况安全模式控制

8.1  问题描述

场景六处理风电场AGC在异常工况——特别是通信链路中断和极端风况——下的安全防护问题。在实际运行中，风电场与电网调度中心之间的通信可能因光纤中断、网络设备故障、网络安全攻击等原因而中断；同时，风电场可能遭遇超出正常运行范围的极端气象条件，如超过切出风速的强风、剧烈湍流、雷暴等。在这些工况下，AGC的核心目标从"功率跟踪"转变为"设备安全"，控制器必须自动、快速、有序地切换至安全运行模式。

本场景模拟了总额定功率100MW的风电场，仿真时长50步（每步2秒），通过事件注入的方式系统性地验证了多种异常工况下安全模式管理机制的响应。

8.2  安全模式管理器

安全模式管理器（SafetyModeManager类）是本场景的核心决策组件。它定义了三种安全子模式，在每个控制周期中根据通信状态和气象条件自动判定应进入何种模式，并在模式切换时触发回调函数：

（1）NORMAL模式——正常运行。通信链路健康，气象条件在正常运行范围内。AGC按调度计划跟踪功率，最大爬坡率设定为10MW/min，本地控制器代理（LocalControllerProxy）广播"跟随AGC指令"的控制指令。

（2）COMM_LOSS_FREEZE模式——通信中断冻结。当通信监测器（CommunicationMonitor）检测到与电网调度中心的通信链路中断时，管理器立即切换至此模式。切换时执行的关键操作是：冻结当前全场出力值（frozen_power_mw_ = current_power），后续所有控制周期均以冻结值作为目标功率，确保在失去调度指令期间风电场出力维持不变，既不盲目增加也不盲目减少，避免因通信中断导致的功率失控对电网造成冲击。最大爬坡率限制收紧至1MW/min，本地控制器代理广播"冻结功率指令"。

（3）EXTREME_WIND_AUTONOMOUS模式——极端风况自主控制。当极端风况检测器（ExtremeWeatherDetector）检测到平均风速或湍流强度超过安全阈值时，管理器切换至此模式。在此模式下，AGC调度计划跟踪功能被暂停，风机进入自主安全降功率运行状态。最大爬坡率限制收紧至1MW/min，本地控制器代理广播"安全指令（根据风况执行相应策略）"。

8.3  极端风况分级响应策略

极端风况检测器通过updateMeasurements方法持续接收全场平均风速和湍流强度两个指标，并据此将极端工况细分为三个子类型，实施差异化的降功率策略：

子类型一：切出风速型（CUT_OUT）。触发条件：平均风速 ≥ 25m/s（切出风速）。响应策略：紧急停机——每步降低当前功率的30%，直至功率降至零。这是最激进的保护策略，因为超过切出风速的运行会对风机叶片和塔筒造成不可逆的结构损伤。

子类型二：高湍流型（HIGH_TURB）。触发条件：湍流强度 ≥ 0.25。响应策略：快速降功率——每步降低当前功率的15%，直至风险解除。高湍流虽然不直接威胁结构安全，但会显著增加叶片和传动链的疲劳载荷，需要降低运行功率以减缓疲劳累积。

子类型三：风暴穿越型（STORM_RIDE）。触发条件：极端风况标志置位但不满足上述两条件（如风速接近但尚未达到切出风速）。响应策略：激进降功率——每步降低当前功率的25%，但保留10%额定功率（10MW）的最低出力。该策略的目的是在保护设备的同时维持风机的基本运转状态（不停机），以便风暴过后能够快速恢复出力。

8.4  恢复协调控制器

恢复协调器（RecoveryCoordinator类）负责管理从安全模式返回正常模式时的功率恢复过程。当通信恢复（COMM_LOSS_FREEZE→NORMAL）时，系统不能瞬间将功率从冻结值跳变至当前调度计划值，而应以受控的爬坡速率平滑过渡。

恢复协调器的startRecovery方法记录恢复起始功率、目标功率和起始时间，设置恢复标志。在后续每个控制周期中，update方法计算允许的最大功率变化量（ramp_rate × elapsed_time），并返回从起始功率向目标功率线性爬升的期望功率值。恢复过程的爬坡率设置为2MW/min，完成判据为：|当前功率 − 目标功率| ≤ 0.5MW 且 恢复时间 ≥ 5秒。

这种受限爬坡率的恢复策略避免了功率的突然跃升对电网造成的二次冲击，体现了"安全第一、平滑过渡"的恢复原则。

8.5  仿真事件注入验证

主仿真循环（main函数）设置了完整的事件注入序列，在50个仿真步（每步2秒，共100秒）内系统性地验证了所有安全模式及其状态转换路径：

| 仿真步 | 注入事件 | 触发模式切换 | 预期系统行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 步0~1 | 正常工况 | NORMAL | 按正弦调度计划跟踪功率，正常运行 |
| 步2 | 通信链路中断 | →COMM_LOSS_FREEZE | 冻结当前出力，功率维持不变 |
| 步3~6 | 通信中断持续 | COMM_LOSS_FREEZE维持 | 功率在冻结值附近小幅波动（湍流噪声） |
| 步7 | 通信链路恢复 | →NORMAL（触发恢复） | 恢复协调器启动，以2MW/min爬坡恢复 |
| 步8~11 | 恢复过程中 | NORMAL（恢复中） | 功率按爬坡率平滑上升至调度计划值 |
| 步12 | 注入风暴穿越型 | →EXTREME_WIND | 每步降功率25%，最低保持10MW |
| 步13~16 | 风暴穿越持续 | EXTREME_WIND维持 | 功率下降至10MW后保持 |
| 步17 | 切换为高湍流型 | EXTREME_WIND切换子类型 | 降功率策略切换为每步15% |
| 步18~21 | 高湍流持续 | EXTREME_WIND维持 | 功率继续下降 |
| 步22 | 切换为切出风速型 | EXTREME_WIND切换子类型 | 紧急停机，每步降功率30% |
| 步23~26 | 切出风速持续 | EXTREME_WIND维持 | 功率快速下降至接近0 |
| 步27 | 解除极端风况 | →NORMAL | 恢复正常调度计划跟踪 |
| 步28~49 | 正常工况恢复 | NORMAL | 正常跟踪调度计划 |

表8-1  场景六仿真事件注入序列与预期行为

仿真结果表明，在全部50个仿真步中，安全模式管理器均正确地完成了模式判定和切换，各分级响应策略按预期降功率速率执行，通信恢复后的功率爬坡恢复过程平稳无突变。PI控制器在NORMAL模式下持续工作（Kp=1.0, Ki=0.1），积分抗饱和限幅±5.0，输出限幅±3.0MW/步，有效跟踪调度计划的正弦变化。该仿真全面验证了安全模式管理机制在异常工况下的正确性和鲁棒性。

9  综合分析与讨论

9.1  六大场景的关联与互补

本文设计的六个场景在功能上形成了完整的风电场AGC控制谱系。从工况维度来看，场景一覆盖了占比最大的正常运行工况（>90%的运行时间），场景二覆盖了风速突变工况（~5~10%时间），场景三覆盖了电网频率扰动事件（偶发但后果严重），场景四覆盖了电网调度主动干预工况（计划性或突发性），场景五覆盖了限电运行工况（在电网调度需求时段），场景六覆盖了异常/故障工况（极少发生但必须应对）。六者共同构成了风电场AGC的全工况覆盖方案。

从技术维度来看，各场景之间存在显著的互补性。场景一的前馈-反馈控制架构作为基础范式，在场景二中被扩展为双模式架构，在场景三中被适配为PI调频控制，在场景四中被集成为爬坡跟踪中的PID补偿器，在场景五中被深化为三级（前馈+反馈+限幅）控制，在场景六中被简化为PI基础跟踪以确保安全性。PID控制器作为贯穿所有场景的通用技术元件，在不同的场景中被配置为不同的参数以适应各自的控制需求，体现了良好的技术复用性。

9.2  技术方案的工程适用性

本文的技术方案在设计之初即充分考虑了工程实用性。在计算复杂度方面，六个场景的控制算法均为线性复杂度O(N)，其中N为风机台数，完全满足实际风电场AGC秒级控制周期的实时性要求。在部署灵活性方面，各场景控制器可通过配置文件选择激活/停用，适应不同风电场的技术条件和调度要求。在参数整定方面，每个控制器均提供了完整的参数接口，支持根据实际风机响应特性和电网要求进行定制化配置。

在安全设计方面，每个场景均嵌入了多层次的安全保护：场景一的功率限幅和爬坡率约束，场景二的桨距角和转速范围保护，场景三的调频功率限幅和风机功率限幅，场景四的扭矩/弯矩保护和指令校验，场景五的SOC约束和充放电速率限制，场景六的三级极端风况分级响应和恢复爬坡率限制。这种纵深防御式的安全设计是工程控制系统可靠性的重要保障。

9.3  本方案的局限性

同时，本文的工作也存在以下局限性，需要在后续研究中加以改进：

（1）风机模型的简化。各场景中使用的风机模型（功率曲线、一阶惯性、爬坡率限制）虽然能够反映风机的主要动态特性，但尚未包含完整的空气动力学模型、传动链扭振模型和发电机电磁暂态模型。对于需要精细刻画毫秒级动态过程的场景（如场景三的一次调频），简化模型可能低估了实际系统的响应延迟和超调量。

（2）通信延时的理想化假设。除场景五外，其余场景均假设通信延时为零或可忽略。在实际风电场中，从SCADA系统采集数据、经交换机网络传输、到AGC控制器计算指令再下发至风机，整个环路的通信延时可能在数百毫秒至数秒量级，对控制性能有不可忽略的影响。

（3）风速模型的统计特征。各场景采用的风速模型（确定性函数叠加正弦湍流或随机噪声）在统计意义上可能不完全符合实际风场的湍流功率谱特征（如冯·卡门谱或Kaimal谱）。采用更符合实际的湍流模型将提高仿真结果的工程可信度。

（4）缺乏硬件在环（HIL）验证。本文的仿真验证全部基于纯软件环境，未涉及与实际风机控制器PLC或RTDS实时数字仿真器的硬件在环联合测试，这在实际工程应用前是必要的验证环节。

10  结论与展望

10.1  主要结论

本文围绕风电场AGC自动发电控制系统的关键技术问题，以覆盖风电场全工况运行为目标，系统性地设计并实现了一套涵盖六大典型运行场景的综合控制方案，并采用C++编程语言完成了各场景的独立模块化仿真验证。全文的主要工作总结如下：

（1）针对正常运行工况，设计了基于"调度基准+预测前馈+PID反馈"的三层复合AGC控制器和基于效率加权的经济调度器。在300MW/100台机组规模的20分钟仿真中，MAE<1%Pn、RMSE<2%Pn、合格率>95%，全面达到预定控制性能指标。效率加权调度相比均匀调度使全场加权效率因子提升2.3个百分点。

（2）针对风速突变工况，提出了基于提前10秒预测预警的双模式（经济/平抑）切换策略和桨距-转速双PID协调控制方案。在风速12→15m/s突增和12→10m/s突降测试中，功率波动分别控制在±5%和±4%以内，相比无平抑模式的控制偏差减小60%以上。

（3）针对电网频率扰动，构建了四状态有限状态机（READY→ACTIVE→RECOVERY→READY）和PI调频功率计算器。在49.7Hz频率扰动测试中，系统在约20~30秒内完成从频率恢复到返回待机的完整调频生命周期，满足一次调频的时间响应要求。

（4）针对电网直接调度指令，开发了集指令预处理、爬坡跟踪、PID补偿和载荷保护于一体的爬坡跟踪控制器，支持阶跃和斜坡两种指令类型。在30→70MW阶跃测试中，6秒内完成跟踪，终态误差<0.5MW，保护管理器持续在线检测扭矩和弯矩安全。

（5）针对限电备用工况，提出了基于云端前馈的自适应优化控制方案。创新性地引入了预测延时补偿、自适应超前时间和SOC余弦S曲线降额三项优化策略，在光伏10→5→12MW全工况变化中实现了三种控制模式的自动无缝切换，PCC功率偏差始终控制在死区附近。

（6）针对异常工况，设计了安全模式管理器（NORMAL/COMM_LOSS_FREEZE/EXTREME_WIND_AUTONOMOUS）和三级极端风况分级响应策略（切出风速型/高湍流型/风暴穿越型）。通过完整事件注入序列验证了全部模式切换路径的正确性，通信恢复后的爬坡恢复过程平稳无突变。

10.2  未来工作展望

在本文工作的基础上，未来的研究可以从以下几个方向进一步深入：

（1）引入深度学习预测方法。采用LSTM、Transformer等深度学习模型替代传统的加权平均预测方法，利用风电场历史运行大数据训练高精度的超短期风速和功率预测模型[24]。深度模型能够自动学习风速时间序列中的复杂非线性模式和长程依赖关系，有望显著提升预测精度，从而为AGC前馈控制提供更可靠的预测信息，进一步减小反馈PID的调节负担。

（2）构建边缘计算就地控制架构。将AGC控制算法部署于风电场本地的边缘计算网关或智能终端，使控制决策在本地（距风机数百米范围内）完成，从根本上消除云端通信延时对控制实时性的影响。边缘计算架构支持毫秒级的控制周期，可将一次调频响应时间进一步缩短，同时降低对通信链路的依赖性，天然具有抗通信中断的鲁棒性。

（3）开发实时数字仿真器（RTDS）硬件在环测试平台。将本文的C++控制算法通过IEC 61499功能块或OPC UA协议与RTDS实时仿真器对接，在实时环境下（仿真时间等于自然时间）验证控制器的实时性能、通信处理能力和异常恢复能力。HIL测试是控制算法从仿真研究走向现场部署的关键中间环节。

（4）实现控制参数的自适应在线整定。基于实际风场SCADA系统的运行数据，采用递推最小二乘法（RLS）、模型参考自适应控制（MRAC）或强化学习（RL）等方法，对PID参数、前馈系数、死区阈值等控制参数进行在线辨识和自适应调整，使控制器能够自动适应风场运行特性的季节性变化和设备老化带来的特性漂移。

（5）研究多风场协同AGC控制。将单个风场的AGC控制扩展到含多个风场的风电集群。利用不同地理位置风场之间风速的时空互补特性（如A风场风速上升时B风场风速可能下降），在集群层面实现功率波动的自然平抑，降低对各单个风场调节速率和调节容量的需求。多风场协同AGC是未来大规模风电基地智能化运行的重要发展方向。

参考文献

[1]  习近平. 在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话[N]. 人民日报, 2020-09-23(001).

[2]  国家能源局. 2025年全国电力工业统计数据[R]. 北京: 国家能源局, 2026.

[3]  刘振亚. 全球能源互联网[M]. 北京: 中国电力出版社, 2015.

[4]  舒印彪, 张智刚, 郭剑波, 等. 新能源消纳关键因素分析及解决措施研究[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(1): 1-8.

[5]  薛禹胜, 雷兴, 薛峰, 等. 关于风电不确定性对电力系统影响的评述[J]. 中国电机工程学报, 2014, 34(29): 5029-5040.

[6]  迟永宁, 王伟胜, 戴慧珠. 大型风电场接入电力系统的稳定性问题[J]. 电力系统自动化, 2006, 30(15): 7-11.

[7]  贺益康, 胡家兵, 徐烈. 并网双馈异步风力发电机运行控制[M]. 北京: 中国电力出版社, 2012.

[8]  刘娆, 林伟, 李卫东. 互联电力系统自动发电控制[M]. 北京: 中国电力出版社, 2017.

[9]  张磊, 孙元章, 李国杰, 等. 基于模型预测控制的风电场有功功率控制策略[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(7): 33-40.

[10] 叶林, 任成, 李智, 等. 基于模型预测控制的风电场有功功率控制[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(3): 773-782.

[11] 陈宁, 于继来, 王伟胜. 考虑预测误差的风电场AGC前馈补偿控制策略[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(14): 30-35.

[12] 国家能源局. 风电场接入电力系统技术规定: GB/T 19963.1-2021[S]. 北京: 中国标准出版社, 2021.

[13] Bevrani H. Robust Power System Frequency Control[M]. 2nd ed. New York: Springer, 2015.

[14] 梅生伟, 王莹莹, 陈来军. 基于分层模型预测控制的风电场有功功率控制[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(9): 6-13.

[15] 郑太一, 严干贵, 穆钢, 等. 基于多目标优化的风电场内机组有功功率分配策略[J]. 电力系统自动化, 2010, 34(17): 76-81.

[16] 王成山, 李鹏, 于浩. 基于分布式模型预测控制的风电场AGC方案[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(3): 731-741.

[17] 唐西胜, 苗福丰, 齐智平, 等. 风力发电机组参与一次调频的转子动能控制方法[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(16): 91-97.

[18] 刘巨, 姚伟, 文劲宇, 等. 一种基于桨距角控制的风电机组参与电网一次调频策略[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(13): 100-104.

[19] 李和明, 张祥宇, 王毅, 等. 基于功率跟踪优化的双馈风电机组虚拟惯性控制[J]. 中国电机工程学报, 2012, 32(7): 32-39.

[20] 韩晓娟, 陈跃燕, 张浩, 等. 基于小波包分解的混合储能技术在平抑风电场功率波动中的应用[J]. 中国电机工程学报, 2013, 33(19): 8-13.

[21] 江全元, 龚裕仲. 储能技术辅助风电并网系统的多时间尺度协调控制[J]. 电力系统自动化, 2015, 39(11): 13-19.

[22] 李峰, 蔡兴国, 王彩霞. 考虑风电场有功备用的AGC协调控制策略[J]. 电力系统自动化, 2014, 38(13): 37-42.

[23] 孙宏斌, 郭庆来, 潘昭光. 能源互联网: 理念、架构与关键技术[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(14): 3472-3484.

[24] 杨茂, 周莹, 孙涌. 基于LSTM神经网络的风电功率超短期预测[J]. 太阳能学报, 2021, 42(3): 258-264.

[25] 蔡旭, 李征, 王晗. 风电机组控制技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2018.